TEHNIČNO POROČILO

- SPLOŠNO

Statični izračun obsega dokaz nosilnosti in dimenzioniranje nosilnih konstrukcijskih elementov Fakultete za turizem z bivanjskimi kapacitetami v skladu z veljavnimi predpisi, pravilniki in standardi. Objekt je zasnovan v masivni armiranobetonski izvedbi.

- KONSTUKCIJA OBJEKTA

  - OBSTOJEČE STANJE

Na sedanji lokaciji stoji obstoječi objekt, ki je bil namenjen domu učencev srednjih šol. Objekt že dalj časa ni v uporabi.

Sestavljen je iz štirih dilatacijskih enot in sicer dveh stanovanjskih enot, centralnega stopnišča in učilnic. Celoten objekt je zgrajen v masivni armiranobetonski izvedbi. Pod eno stanovanjsko enoto je zgrajeno zaklonišče za vojne razmere.

  - NOVO STANJE

Tri dilatacijske enote obstoječega objekta (stanovanjska enota s telovadnico, stopnišče in učilnice) se poruši do temeljev, stanovanjska enota nad zakloniščem pa ostane in se delno rekonstruira.

Nov objekt bo zgrajen iz treh dilatiranih enot:

- obstoječa dilatacijska enota »A« je dimenzij 19,63 x 11,77 m, ki se delno rekonstruira. V objekt se postavi novo stopnišče za bivalni del in dvigalni jašek za namestitev osebnega dvigala. Na nivoju strehe se del objekta poruši. Streha se izvede kot enokapnica na jekleni podkonstrukciji sestavljeni iz HOP a/b/t = 100/100/4 mm in primarnih nosilcev HEA 120. Vertikalni gabarit enote je sestavljen iz kleti, pritličja, I. nadstropja, II. nadstropja, III. nadstropja in podstrešja.

- Nova dilatacijska enota »B« je prilagojena dimenzijam obstoječih temeljev. Tlorisna velikost objekta je 13,00 X 6,80 m. V njej se nahajajo predavalnice in kabineti. Nosilna konstrukcija je v celoti armiranobetonska, sestavljena iz sten debeline 25 in 30cm in plošč debeline 25 cm. Streha se izvede kot poševna streha v podaljšku strehe objekta »A« na jekleni podkonstrukciji sestavljeni iz HOP a/b/t = 80/80/4 mm in primarnih nosilcev HEA 200. Vertikalni gabarit enote je sestavljen iz pritličja, I. nadstropja, II. nadstropja, III. nadstropja in podstrešja.

- Nova dilatacijska enota »C« je prilagojena dimenzijam obstoječih temeljev. Tlorisna velikost objekta je 25,40 X 11,84 m in stopniščem velikosti 13,70 X 4,00 m. V njej se nahajajo predavalnice, komunikacija in sanitarije. Nosilna konstrukcija je v celoti armiranobetonska, sestavljena iz sten debeline 20, 25 in 30cm, nosilcev na nivoju strešne plošče dimenzij b/h = 25/60+20 cm in plošč debeline 12, 15, 20 in 25 cm. Streha se izvede kot ravna streha z minimalnimi nagibi. Vertikalni gabarit enote je sestavljen iz pritličja, I. nadstropja in II. Nadstropja.

Izračun potresnih sil je določen po EC, razmerje ag/g je 0,225, kategorija tal B, kategorija pomena 2, faktor obnašanja 5.

V statičnem izračunu so upoštevane naslednje obtežbe in obremenitve objekta:

- lastna teža materialov

- obtežba s snegom:		1,36 kN/m2

- obtežba z vetrom:		0,45 kN/m2

- koristna obtežba etaže:	4,00 kN/m2 (vsi prostori, razen velike predavalnice)

- koristna obtežba etaže:	6,00 kN/m2 (velika predavalnica)

- UPORABLJENI MATERIALI

BETON :		MB-30,

ARMATURA :	GA 240/360, RA 400/500, MAG 500/560

JEKLO:		Č O 361

Vsi uporabljeni materiali morajo odgovarjati veljavnim standardom, kar se izkaže z ustreznimi atesti in poročili. Izvajalec del mora pred pričetkom del pripravit program kontrole in zagotavljanja kvalitete opravljenih del in vgrajenih materialov in ustrezen rušitveni načrt v soglasju z odgovornim projektantom gradbenih konstrukcij.

|  | Sestavil: STANISLAV UDOVČ, univ. dipl. ing. gr. |
| --- | --- |